## ЦДГ Десислава
ОБЕКТ: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ "Десислава" - УПИ VI-детска градина от кв. 4 по плана на кв. "Тракия", жил. гр. А9, гр. Пловдив
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№ | СМР | Ед.м | Кол-во | Ед.цена | Стойност
ЧАСТ АРХИТЕКТУРА
Топлинно изолиране на външни стени
1 | Направа и разваляне на тръбно фасадно скеле | м2 | 1570 |  | 0
2 | Демонтаж на ламаринени обшивки по покривни бордове | м | 400 |  | 0
3 | Демонтаж на водосточни тръби | м | 4 |  | 0
4 | Демонтаж на външни климатични тела и обратен монтаж, включително подмяна на монтажни стойки спрямо изолацията | бр | 18 |  | 0
5 | Демонтаж на фасадно осветление и обратен монтаж, включително удължаване на кабели | бр | 3 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на ново енергоспестяващо фасадно осветление към съществуващо захранване, влагозащитено изпълнение, включително удължаване на кабели | бр | 15 |  | 0
7 | Демонтаж и обратен монтаж на табела с име на градината | бр | 1 |  | 0
8 | Полагане на съществуващи кабели в кабелен канал | м | 88 |  | 0
9 | Очукване на компрометирана мазилка | м2 | 370 |  | 0
10 | Грундиране на основата с дълбочинен грунд | м2 | 370 |  | 0
11 | Полагане на вароциментова мазилка за подравняване на основата | м2 | 370 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на система за топлоизолация от експандиран пенополистирол ЕPS F 120 mm с коеф. на топлопроводност 0,0285W/mK, вкл. грунд, лепило, стъклофибърна армираща мрежа, крепежни елементи, ъглови профили и шпакловка по фасади | м2 | 1400 |  | 0
13 | Доставка и полагане на каменна вата 120 mm с клас на горимост A1- разделителни ивици, съгласно противопожарни изисквания, с коеф. на топлопроводност 0,037 W/mK , вкл. грунд, лепило, стъклофибърна армираща мрежа, крепежни елементи-дюбели и шпакловка | м2 | 10 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на система за топлоизолация от експандиран пенополистирол ЕPS 30 mm с коеф. на топлопроводност 0,0285W/mK, вкл. лепило, стъклофибърна армираща мрежа, крепежни елементи-дюбели, ъглови профили и шпакловка- дъна и чела тераси, козирки и покривни бордове | м2 | 410 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на система за топлоизолация от експандиран пенополистирол ЕPS 50 mm с коеф. на топлопроводност 0,0285W/mK, вкл. грунд, лепило, стъклофибърна армираща мрежа, крепежни елементи-дюбели, ъглови профили и шпакловка- над неотопляемо пространство | м2 | 45 |  | 0
16 | Грундиране с цветен грунд на основата, включително и по страници на прозорци | м2 | 2250 |  | 0
17 | Полагане на външна минерална, силикатна, тънкослойна мазилка, с драскана структура, с клас по реакция на огън А2, вкл. покриване на дограмата със защитно фолио полиетилен | м2 | 2250 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на система за топлоизолация по страници на отвори с ширина до 30 см, чрез експандиран пенополистирол ЕPS 20 mm, с коефициент на топлопpоводност λn ≤ 0,0285 W/mK, вкл. грунд, протектор за дограма, лепило, стъклофибърна армираща мрежа, ъглови профили и шпакловка | м | 1075 |  | 0
19 | Доставка и полагане на ъглов профил с мрежа и водооткап-тераси, прозорци, цокъл | м | 380 |  | 0
20 | Разкриване и почистване на дилатационни фуги | м | 37 |  | 0
21 | Доставка и полагане на уплътнителна лента за фуги | м | 37 |  | 0
22 | Доставка и полагане на V-образен профил за деформационни фуги | м | 37 |  | 0
23 | Изработка, доставка и монтаж на ламаринена обшивка от пластифицирана ламарина по бордове | м | 410 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на водосточни тръби от пластифицирана ламарина 0,53мм, включително укрепване | м | 4 |  | 0
Топлинно изолиране на покриви
25 | Премахване, остъргване и сваляне на всички стари изолационни материали до разкриване на стоманобетонна покривна конструция | м2 | 1100 |  | 0
26 | Доставка и полагане на пароизолация по скатен покрив | м2 | 40 |  | 0
27 | Доставка и полагане на топлинна изолация от минерална вата на рула, δ=150 mm и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,037 Wm/K, включително 1 слой РЕ фолио по скатен покрив | м2 | 40 |  | 0
28 | Направа на дъсчена обшивка по скатен покрив | м2 | 40 |  | 0
29 | Доставка и полагане на битумна хидроизолация-два слоя, втория с посипка, вкл грундиране по скатен покрив | м2 | 40 |  | 0
30 | Доставка и полагане на битумни керемиди по скатен покрив | м2 | 40 |  | 0
31 | Доставка и полагане на пароизолационна мембрана | м2 | 1050 |  | 0
32 | Доставка и полагане на екструдиран пенополистирол ХPS 120 mm коеф. на топлопроводност 0,0285 W/mK чрез лепене, включително 1 слой РЕ фолио | м2 | 1050 |  | 0
33 | Доставка и полагане на армирана циментова замазка мин 4 cm | м2 | 1050 |  | 0
34 | Направа на холкери | м | 370 |  | 0
35 | Доставка и полагане на битумен грунд и битумна хидроизолация на газопламъчно залепване, два пласта, всеки 4,5 кг/м2, втория с посипка | м2 | 1280 |  | 0
36 | Доставка и монтаж на отдушници | бр | 40 |  | 0
37 | Доставка и монтаж на покривни воронки, вкл. листоуловители | бр | 12 |  | 0
Мерки свързани с ремонтни дейности
Фасадни стени
38 | Очукване на обрушени участъци по дъна и чела на открити тераси и компрометирани участъци бетонов парапет | м2 | 120 |  | 0
39 | Грундиране на основата с дълбочинен грунд - дъна и чела на открити тераси и бетонов парапет | м2 | 120 |  | 0
40 | Полагане на вароциментова мазилка за подравняване на основата | м2 | 120 |  | 0
41 | Шпакловка и боядисване дъна на открити тераси с външна минерална, силикатна, тънкослойна мазилка по цветен проект | м2 | 80 |  | 0
42 | Шпакловка и полагане мозаечна мазилка, водоотблъскваща по чела на открити тераси и бетонов парапет, по цветен проект, вкл. грундиранепо | м2 | 110 |  | 0
43 | Доставка и полагане на цокъл от гранитогрес 15 см. на еластично лепило по веранди и тераси, включително фугиране, с цвят и текстура, съгласувани с проектанта | м | 55 |  | 0
Вътрешни стени
44 | Вътрешно изкърпване и боядисване стена зад радиатори | м2 | 240 |  | 0
Топлоизолиране на цокълни стени
45 | Демонтаж на външна тротоарна настилка с ширина 90 см около фасадни стени | м2 | 200 |  | 0
46 | Направа на ръчен изкоп с дълбочина 40 см за разкриване на основите | м3 | 85 |  | 0
47 | Очукване на обрушени участъци по цокъл - прието 40% | м2 | 55 |  | 0
48 | Почистване и грундиране на основата с дълбочинен грунд, вкл. Вкопана част | м2 | 225 |  | 0
49 | Доставка и полагане на система от екструдиран пенополистирол ХPS 120 mm, с коефициент на топлопроводност λ≤0.0285 W/mK, вкл. лепило, армировъчна мрежа и шпакловка и крепежни елементи по цокъл, вкопаване на 40 см под нивото на терена | м2 | 225 |  | 0
50 | Полагане на мозаечна мазилка, водоотблъскваща по цокъл, по цветен проект, вкл. грундиране | м2 | 135 |  | 0
51 | Доставка и полагане на чакъл фракция 0-63мм H=12 см , вкл уплътняване | м3 | 25 |  | 0
52 | Доставка и полагане на легло от пясък с дебелина 4 cm | м3 | 10 |  | 0
53 | Доставка на и монтаж на плочи от вибропресован бетон с размери 40/40/4 см с наклон от 0,5 % до 2 % за отвеждане на атмосферните води | м2 | 210 |  | 0
54 | Посипка с кварцов пясък за уплътняване на фугите-2 kg/m2 | кг | 420 |  | 0
55 | Доставка и полагане на уплътнителна лента в контактната зона "фасада-тротоар" | м | 235 |  | 0
56 | Обмазване с хидроизолационен слой за защита в зона "фасада-тротоар" | м2 | 140 |  | 0
57 | Полагане на геотекстил за защита в контактната зона "фасада-тротоар" или "фасада-бетонова прощадка" | м | 265 |  | 0
Дограми
58 | Разваляне на зидария (зазидани прозорци) | м3 | 0.55 |  | 0
59 | Демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови метални решетки и капаци по прозорци, прахово боядисани | м2 | 24 |  | 0
60 | Демонтаж на ламаринени подпрозоречни первази | м | 267 |  | 0
61 | Демонтаж на стара дограма | бр | 172 |  | 0
62 | Доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма, двоен стъклопакет 24 mm (4mm флоат стъкло+4mm енергоспестяващо, мултифункционално-четири сезонно стъкло), U= 1.40 W/m² K. Отваряемост - 50 %. По спецификация. | м2 | 490.1 |  | 0
63 | Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз | м | 267 |  | 0
64 | Обръщане на страници с гипсокартон на лепило отвътре, вкл армираща мрежа, шпакловка и ръбоохранителен профил | м | 1075 |  | 0
65 | Боядисване около страници с латексова боя | м2 | 360 |  | 0
66 | Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз цвят бял, широчина до 35 см | м | 267 |  | 0
67 | Доставка и монтаж на нови комарници | м2 | 175 |  | 0
Допълнителни мерки, свързани с освежаването на външния вид на фасадните стени
68 | Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци на разстояние до 20 км, вкл. такса депо | м3 | 65 |  | 0
|  | Всичко по част Архитектура |  |  | 0
ЧАСТ ЕЛЕКТРО
1 | Подмяна на ЛНЖ 60W с LED осветителни тела 6W. • Размери диаметър – 30 см, височина - 11см; • Експлоатация /до 50 000 часа/; • Енергиен клас – А; • Цветна температура: CCT≤ 5000K; • Светлинен поток на осветителя: Ф ≥ 1200 lm, като по този начин се осигурява хоризонтална осветеност от 75 lx; • Светлинен добив на осветителя: χ ≥ 110 lm/W; • Степен на защита IP54, с цел премахване замърсяването на оптичната система на осветителя с прах и инсекти; | бр | 87 |  | 0
2 | Подмяна на луминисцентни пури 36W с LED пури 18W. | бр | 80 |  | 0
3 | Подмяна на лумисцентни пури 18W с LED пури 9W. | бр | 288 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 5х10мм2 в тръба ф23 | м | 15 |  | 0
5 | Доставка и монтаж СВТ 5х6мм2 в тръба ф23 | м | 10 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на кабел: ШВПС 3х1,5 мм² | м | 15 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на кабел: LiYCY 2х1 мм² | м | 15 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на АП iC60N,3p, 50A в Същ.ел.табло | бр | 1 |  | 0
9 | Доставка и полагане на тръба PVC ф23 по стена/скара | м | 25 |  | 0
10 | Суха разделка и свързв. на кабел към съоръжение до 6мм2 | бр | 2 |  | 0
11 | Сфазиране на кабелна линия НН | бр | 3 |  | 0
12 | Изпитване на кабел 0,4kV и издаване на протокол | бр | 1 |  | 0
13 | Измерване съпротивлението на контур за защитно заземление | к-кт | 1 |  | 0
14 | Проверка за наличие на верига между заземлението и заземителните елементи | к-кт | 1 |  | 0
15 | Измерване съпротивлението на точки от защитно заземление | к-кт | 1 |  | 0
16 | Протокол контур фаза-нула | к-кт | 1 |  | 0
17 | 72 - часова проба на ел. инсталация | к-кт | 1 |  | 0
18 | Направа отвор в стена - през помещение на за кабел НН 0,4/0,2м | бр | 2 |  | 0
19 | Уплътняване на отоври в стени при преминаване на инсталации с минерална вата | бр | 2 |  | 0
20 | Доставка, монтаж, пускане и наладка на ел. табло Т - БГВ /Ново/ и Диференциален термостат DTSF-2B по схема | к-кт | 1 |  | 0
21 | Пуск, измервания заземления, проби и регулиране, протоколи - комплект | к-кт | 1 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на кабелни скари с капак с всички монтажни принадлежности 200/40мм | м | 10 |  | 0
23 | Суха разделка и свързв. на кабел към съоръжение до 2,5мм2 | бр | 11 |  | 0
24 | Суха разделка и свързв. на кабел към съоръжение до 10 мм2 | бр | 3 |  | 0
25 | Направа изкоп за заземление 0,8/0,4 м | м | 7 |  | 0
26 | Доставка и полагане на ст. поцинкована шина 40/4мм в изкоп | м | 7 |  | 0
27 | Доставка и полагане на ст. поцинкована шина 40/4мм открито | м | 10 |  | 0
28 | Изводи за връзка към заземителната шина и заземявани обекти /табла/ и др. | бр | 1 |  | 0
29 | Доставка и набиване на поцинковани заземителни колове от ъглово 3Fe L= 45/45/5mm; l=2,5m. | бр | 3 |  | 0
30 | Направа на контролна клема | бр | 1 |  | 0
31 | Доставка и монтаж на ревизионна кутия с прав токов съеденител за измерване на заземлението на фасадата | бр | 1 |  | 0
32 | Изпълнение на мерки за осигуряване мълниезащита на сградата, съгласно нормативните изисквания (с активен мълниеприемник, мачта, направа заземление, изтегляне на проводници, залагане на ревизионни кутии с мултиклеми за измерване на съпротивлението, изготвяне на досие, измерване и сертифициране) | бр | 1 |  | 0
|  | Всичко по част Електро |  |  | 0
ЧАСТ ОВК
І | Демонтажни работи:
1 | Демонтаж на разпределителни колектори / изолирани/ | бр | 2 |  | 0
2 | Демонтаж на чугунени и тръбни радиатори и изнасяне в двора на сградата | бр | 119 |  | 0
3 | Отстраняване на амортизирана тръбна мрежа в абонатна, изолирана със стъклена вата - въже, обмазани с азбестова замазка | к-кт | 1 |  | 0
4 | Демонтаж на стара тръбна мрежа - стоманени тръби | м | 1130 |  | 0
5 | Демонтаж спирателна арматура | бр | 10 |  | 0
6 | Изнасяне на метални отпадъци в района на обекта - до 50 м | кг | 320 |  | 0
ІІ | Доставка и монтаж на:
ІІ.1 | Отоплителна инсталация
7 | Направа и монтаж водоразпределител / водосъбирател / ф159 и L =1500 mm с по 4 бр. щуцера до Ду 65 | бр. | 2 |  | 0
8 | Автоматичен пълнещ вентил 1/2" с възвратна клапа, кранове и манометър | бр. | 1 |  | 0
9 | Спирателен кран Ду65, компл. с фланци | бр. | 2 |  | 0
10 | Спирателен кран ø 2" | бр. | 4 |  | 0
11 | Спирателен кран ø1 1/2" | бр. | 2 |  | 0
12 | Черна газова тръба ø76х3.5 / ø 2 1/2" / | м | 8 |  | 0
13 | Черна газова тръба ø 2" | м | 110 |  | 0
14 | Черна газова тръба ø 1 1/2" | м | 110 |  | 0
15 | Черна газова тръба ø 1 1/4" | м | 155 |  | 0
16 | Черна газова тръба ø 1 " | м | 120 |  | 0
17 | Черна газова тръба ø 3/4" | м | 175 |  | 0
18 | Черна газова тръба ø 1/2" | м | 260 |  | 0
19 | Черна газова тръба ø 1/2" за аншлуси | м | 210 |  | 0
20 | Горещо изтеглено коляно КГИ 90о ø 2" | бр | 22 |  | 0
21 | Горещо изтеглено коляно КГИ 90о ø 11/2" | бр | 20 |  | 0
22 | Горещо изтеглено коляно КГИ 90о ø 11/4" | бр | 22 |  | 0
23 | Горещо изтеглено коляно КГИ 90о ø 1" | бр | 8 |  | 0
24 | Преход стоманен Ду50 / Ду40 | бр | 4 |  | 0
25 | Преход стоманен Ду40 / Ду32 | бр | 6 |  | 0
26 | Преход стоманен Ду32 / Ду25 | бр | 6 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на термоманометър 0-120С, 6 атм | бр | 2 |  | 0
28 | Доставка и монтаж на термометър 0-120C | бр | 6 |  | 0
29 | Доставка Алуминиев радиатор - Н600, 160W при 80/60ºС | гл. | 16 |  | 0
30 | Доставка Алуминиев радиатор - Н500, 135W при 80/60ºС | гл. | 612 |  | 0
31 | Доставка Алуминиев радиатор - Н350, 100W при 80/60ºС | гл. | 1087 |  | 0
32 | Доставка и монтаж на конвектор с осов вентилатор за стенен подов монтаж Q=4.5kW, с автоматика за регулиране на температурата според комплектацията на производителя (вентил, задвижка и контролер) | бр. | 1 |  | 0
33 | Доставка и монтаж на конвектор с осов вентилатор за таванен монтаж Q=3.5kW, с автоматика за регулиране на температурата според комплектацията на производителя (вентил, задвижка, контролер и дистанционно управление) | бр. | 2 |  | 0
34 | Окомплектовка алуминиеви радиатори Н500 и Н350 /тапи, нипели, конзоли, гарнитури, тапа с ръчен обезвъздушител/ | бр. | 113 |  | 0
35 | Терморегулиращ радиаторен вентил с термостатна глава 1/2” за обществени помещения | бр. | 113 |  | 0
36 | Секретен вентил 1/2” | бр. | 113 |  | 0
37 | Сферичен вентил 1/2” за конвектори | бр | 6 |  | 0
38 | Комплексен монтаж на алуминиев радиатор до 10 гл., вкл. комплектация и арматура | бр. | 39 |  | 0
39 | Комплексен монтаж на алуминиев радиатор до 20 гл., вкл. комплектация и арматура | бр. | 55 |  | 0
40 | Комплексен монтаж на алуминиев радиатор до 30 гл., вкл. комплектация и арматура | бр. | 19 |  | 0
41 | Автоматичен обезвъздушител щрангови с клапа 1/2" | бр | 32 |  | 0
42 | Сферичен вентил 1/2 за изтакане | бр. | 39 |  | 0
43 | Щранг шибър с изпразнител ø1" | бр. | 10 |  | 0
44 | Щранг шибър с изпразнител ø3/4" | бр. | 30 |  | 0
45 | Щранг шибър с изпразнител ø1/2" | бр. | 20 |  | 0
46 | Топлоизолация на тръба ø 2" от микропорестта гума ф60х13 | м | 68 |  | 0
47 | Топлоизолация на тръба ø 1 1/2"от микропорестта гума ф48х13 | м | 32 |  | 0
48 | Направа изолация колектор ф159, 1500мм с минерална вата 5 см и алуминиево фолио | бр | 2 |  | 0
49 | Профилна стомана за укрепване тръби и колектори | кг | 120 |  | 0
50 | Грундиране на стоманени тръби двукратно | м | 1130 |  | 0
51 | Боядисване на стоманени тръби | м | 1035 |  | 0
52 | Стоманена конструкция за укрепване на тръби | кг | 185 |  | 0
53 | Пробиване отвор в тухлен зид 20х15, замонолитване и боядисване | бр | 64 |  | 0
54 | Пробиване отвор в бетонова плоча 20х10, замонолитване и боядисване | бр | 32 |  | 0
55 | Направа на обшивка над тръби за външен монтаж с изолация | м. | 2 |  | 0
56 | Хидравлична проба тръбна мрежа | м | 1130 |  | 0
57 | Топла проба отоплително тяло | бр | 116 |  | 0
58 | 72 часова ефективна проба | бр | 1 |  | 0
ІІ.2 | Бойлерна инсталация със слънчеви колектори
59 | Високообемен бойлер 500 л. с една серпентини и ел. нагревател - 7,5 kw | бр. | 2 |  | 0
60 | Плоски селективни слънчеви колектори с площ 2.32 м2 със защита от прегряване | бр | 12 |  | 0
61 | Соларна помпена група за колектори /еднощрангова/, в комплект с микропроцесорно управление, циркулациона помпа 1,5 м3/ч и напор 3,2 мвст, соларен клапан 3/4", манометър, спирателна арматура и възвратен вентил | бр | 2 |  | 0
62 | Управление за соларна система с три датчика | бр | 2 |  | 0
63 | Разширителен съд - мембранен за соларна инсталация - 35 l. | бр | 2 |  | 0
64 | Ветнтил спирателен 3/4" | бр | 4 |  | 0
65 | Ветнтил спирателен 1/2" | бр | 2 |  | 0
66 | Соларен автоматичен обезвъздушител DN 1/2” | бр | 4 |  | 0
67 | Доставка и монтаж на медна тръба ф22, вкл.фасонни части | м | 66.2 |  | 0
68 | Доставка и монтаж на изолация от микро пореста гума с дебелина 19 mm за медна тръба ф22 с UV защита | м | 66.2 |  | 0
69 | Направа и монтаж на стойка за 6 бр. слънчеви колектори селективни | бр | 2 |  | 0
70 | Подвръзка бойлер към ТО на ТЕЦ и ВиК инсталация в абонтатна станция: тръбна мрежа, трипътен вентил със задвижка, спирателна и регулираща арматура | к-кт | 1 |  | 0
71 | Ел табло за захранване бойлер и соларна група, окабеляване | к-кт | 2 |  | 0
72 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | м | 66.2 |  | 0
73 | 72 часова ефективна проба | бр | 2 |  | 0
74 | Пропиленгликол 50% за запълване инсталация | л | 160 |  | 0
75 | Пробиване отвор в бетонова плоча 20х10, замонолитване и боядисване | бр | 6 |  | 0
|  | Всичко по част ОВК |  |  | 0
ЧАСТ ВиК
1 | Свързване на консуматори в кухненски блок към обща инсталация за БГВ и соларна инсталация | к-кт | 1 |  | 0
|  | Всичко по част ВиК |  |  | 0
ЧАСТ Фотоволтаична централа
1 | Фотоволтаични панели 335 Wp | бр | 89 |  | 0
2 | Соларен инвертор 10 kw, трифазен | бр | 3 |  | 0
3 | Табло DC, оборудвано по схема | бр | 3 |  | 0
4 | Табло АС, оборудвано по схема | бр | 1 |  | 0
5 | Модул мерене на товара в ГРТ | бр | 1 |  | 0
6 | Модул управление на инверторите | бр | 1 |  | 0
7 | Кабел тип FG21M21 1x4 mm² | м | 1230 |  | 0
8 | Гофрирана тръба ф20, UV устойчива | м | 280 |  | 0
9 | Кабел тип СВТ 5х4 mm² | м | 10 |  | 0
10 | Кабел тип ПВ-А2 1х6 mm² | м | 75 |  | 0
11 | Кабел тип FTP Cat5e | м | 90 |  | 0
12 | Кабел тип СВТ 5х16 mm² | м | 20 |  | 0
13 | Конектори тип МС4 | бр | 24 |  | 0
14 | Монтаж и подвързване | бр | 1 |  | 0
15 | Акумулаторни батерии за съхранение на енергия | компл | 1 |  | 0
Изграждане на носеща конструкция за монтаж на 89 бр. фотоволтаични панели (1685x1000x32mm) за покривна фотоволтаична електроцентрала, с включени доставка и монтаж на материалите
15 | Стоманени поцинковани монтажни профили H40 (40/40/2mm), L=685mm | бр. | 52 |  | 0
16 | Стоманени поцинковани монтажни профили H40 (40/40/2mm), L=1800mm | бр. | 52 |  | 0
17 | Стоманени поцинковани монтажни профили C100 (100/50/2mm), L=4150mm | бр. | 12 |  | 0
18 | Стоманени поцинковани монтажни профили C100 (100/50/2mm), L=6000mm | бр. | 6 |  | 0
19 | Стоманени поцинковани монтажни профили C100 (100/50/2mm), L=6140mm | бр. | 4 |  | 0
20 | Стоманени поцинковани монтажни профили C100 (100/50/2mm), L=4600mm | бр. | 8 |  | 0
21 | Стоманени поцинковани монтажни профили C100 (100/50/2mm), L=4100mm | бр. | 2 |  | 0
22 | Стоманени поцинковани монтажни профили C100 (100/50/2mm), L=6640mm | бр. | 4 |  | 0
23 | Стоманени поцинковани монтажни профили H40 (40/40/2mm), L=500mm | бр. | 52 |  | 0
24 | Стоманени поцинковани монтажни профили H40 (40/40/2mm), L=1965mm | бр. | 52 |  | 0
25 | Стоманени поцинковани планки "опора-пета" (за H40) 150x65mm t=2mm | бр. | 52 |  | 0
26 | Стоманени поцинковани шарнирни долни планки (за H40) 150x150mm t=2mm | бр. | 52 |  | 0
27 | Стоманени поцинковани шарнирни (за H40) 100x44mm t=2mm | бр. | 220 |  | 0
28 | Метален сегментен анкер M10 (L=130mm) | бр. | 208 |  | 0
|  | Всичко по част Фотоволтаична централа |  |  | 0
| ОБЩО В ЛЕВА БЕЗ ДДС: |  |  |  | 0
| 20% ДДС: |  |  |  | 0
| ОБЩО В ЛЕВА С ДДС: |  |  |  | 0
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА