## ЦДГ Светлина
ОБЕКТ: ОБЕКТ: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ "Светлина" - УПИ VIII-детска градина от кв. 101- нов по плана на кв. "Хр. Ботев" - юг, гр. Пловдив
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№ | СМР | Ед.м | Кол-во | Ед.цена | обща стойност
ЧАСТ АРХИТЕКТУРА
I | Топлинно изолиране на външни стени
1 | Направа и разваляне на тръбно фасадно скеле | м2 | 1450 |  | 0
2 | Демонтаж на ламаринени обшивки по покривни бордове | м1 | 395 |  | 0
3 | Демонтаж на водосточни тръби | м1 | 12.8 |  | 0
4 | Демонтаж на външни климатични тела и обратен монтаж, включително подмяна на монтажни стойки спрямо изолацията | бр | 7 |  | 0
5 | Демонтаж на фасадно осветление и обратен монтаж, включително удължаване на кабели | бр | 9 |  | 0
6 | Полагане на съществуващи кабели в кабелен канал | м | 82 |  | 0
7 | Очукване на компрометирана мазилка | м2 | 445 |  | 0
8 | Грундиране на основата с дълбочинен грунд | м2 | 445 |  | 0
9 | Полагане на вароциментова мазилка за подравняване на основата | м2 | 445 |  | 0
10 | Премахване и изнасяне на съществуваща топлоизолация 4 см | м2 | 240 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на система за топлоизолация от експандиран пенополистирол ЕPS F 120 mm с коеф. на топлопроводност 0,030 W/mK, вкл. грунд, лепило, стъклофибърна армираща мрежа, крепежни елементи, ъглови профили и шпакловка по фасади | м2 | 1110 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на система за топлоизолация от експандиран пенополистирол ЕPS F 80 mm с коеф. на топлопроводност 0,030 W/mK, вкл. грунд, лепило, стъклофибърна армираща мрежа, крепежни елементи, ъглови профили и шпакловка по фасади - надграждане физкултурен салон | м2 | 120 |  | 0
13 | Доставка и полагане на каменна вата 120 mm с клас на горимост A1- разделителни ивици, съгласно противопожарни изисквания, с коеф. на топлопроводност 0,037 W/mK , вкл. грунд, лепило, стъклофибърна армираща мрежа, крепежни елементи-дюбели и шпакловка | м2 | 20 |  | 0
14 | Доставка и полагане на система за топлоизолация от експандиран пенополистирол ЕPS δ=60 mm, λ≤0.030 W/Mk, вкл. грунд, лепило, дюбели - над неотопляемо пространство | м2 | 45 |  | 0
15 | Полагане на външна минерална, силикатна, тънкослойна мазилка, с драскана структура, с клас по реакция на огън А2, вкл. покриване на дограмата със защитно фолио полиетилен | м2 | 1485 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на система за топлоизолация по страници на отвори с ширина до 30 см, чрез експандиран пенополистирол ЕPS 20 mm, с коефициент на топлопpоводност λn ≤ 0,030 W/mK, вкл. грунд, протектор за дограма, лепило, стъклофибърна армираща мрежа, ъглови профили и шпакловка | м1 | 1065 |  | 0
17 | Доставка и полагане на ъглов профил с мрежа и водооткап-тераси, прозорци, цокъл | м1 | 395 |  | 0
18 | Разкриване и почистване на дилатационни фуги | м1 | 45 |  | 0
19 | Доставка и полагане на уплътнителна лента за фуги | м1 | 45 |  | 0
20 | Доставка и полагане на V-образен профил за деформационни фуги | м1 | 45 |  | 0
21 | Изработка, доставка и монтаж на ламаринена обшивка от пластифицирана ламарина по бордове | м1 | 335 |  | 0
22 | Изработка, доставка и монтаж на ламаринена шапка по бордове | м1 | 335 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на водосточни тръби от пластифицирана ламарина 0,53мм, включително укрепване | м1 | 13 |  | 0
| Всичко без ДДС: |  | 0
II | Подмяна на стара дограма с дограма PVC, със стъклопакет
24 | Демонтаж на съществуваща дограма | м2 | 458 |  | 0
25 | Демонтаж на комарници, метални решетки и капаци по прозорци | м2 | 64 |  | 0
26 | Демонтаж на ламаринени подпрозоречни первази | м1 | 225 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма, двоен стъклопакет (4mm флоат стъкло + 4mm енергоспестяващо, мултифункционално-четири сезонно стъкло), U= 1.10 W/m² K. Отваряемост - 50 %. По спецификация. | м2 | 452 |  | 0
28 | Доставка и монтаж на алуминиеви външни врати с коеф. на топлопреминаване 1,10 W/m2K, вкл подходящ обков-по спецификация | м2 | 6.5 |  | 0
29 | Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз | м1 | 280 |  | 0
30 | Обръщане на страници с гипсокартон на лепило отвътре, вкл армираща мрежа, шпакловка и ръбоохранителен профил | м1 | 1150 |  | 0
31 | Боядисване около страници с латексова боя | м2 | 380 |  | 0
32 | Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз цвят бял, широчина до 35 см | м1 | 223 |  | 0
33 | Доставка и монтаж на нови комарници | м2 | 120 |  | 0
| Всичко без ДДС: |  | 0
III | Топлинно изолиране на покриви
34 | Премахване и сваляне на компрометирана покривна изолация до разкриване на стоманобетонна покривна конструция | м2 | 1050 |  | 0
35 | Доставка и полагане на пароизолационна мембрана | м2 | 1210 |  | 0
36 | Доставка и полагане на екструдиран пенополистирол ХPS R 150 mm коеф. на топлопроводност 0,030 W/mK чрез лепене, включително 1 слой РЕ фолио | м2 | 1220 |  | 0
37 | Доставка и полагане на армирана циментова замазка мин 4 cm | м2 | 1100 |  | 0
38 | Направа на холкер | м1 | 390 |  | 0
39 | Доставка и полагане на битумен грунд и битумна хидроизолация на газопламъчно залепване, два пласта, всеки 4,5 кг/м2, втория с посипка | м2 | 1200 |  | 0
40 | Доставка и монтаж на покривни воронки, вкл. листоуловители | бр | 11 |  | 0
41 | Доставка и монтаж на барбакани от пластифицирана ламарина 0,53 мм | бр | 6 |  | 0
42 | Доставка и монтаж на ламаринена шапка по коминни тела | бр | 1 |  | 0
| Всичко без ДДС: |  | 0
IV | Монтаж на топлоизолация по цокълни стени
43 | Демонтаж на външна тротоарна настилка с ширина 90 см около фасадни стени | м2 | 246 |  | 0
44 | Направа на ръчен изкоп с дълбочина 40 см за разкриване на основите | м3 | 100 |  | 0
45 | Очукване на компрометирана мозайка по цокъл | м2 | 20 |  | 0
46 | Почистване и грундиране на основата с дълбочинен грунд, вкл. Вкопана част | м2 | 20 |  | 0
47 | Доставка и полагане на система от екструдиран пенополистирол ХPS 120 mm, с коефициент на топлопроводност λ≤0.030 W/mK, вкл. лепило, армировъчна мрежа и шпакловка и крепежни елементи по цокъл, вкопаване на 40 см под нивото на терена | м2 | 246 |  | 0
48 | Полагане на мозаечна мазилка, водоотблъскваща по цокъл, по цветен проект, вкл. грундиране | м2 | 246 |  | 0
49 | Доставка и полагане на уплътнителна лента в контактната зона "фасада-тротоар" | м | 180.2 |  | 0
50 | Обмазване с хидроизолационен слой и полагане на геотекстил за защита в контактната зона "фасада-тротоар" | м2 | 180.2 |  | 0
| Всичко без ДДС: |  | 0
V | Мерки свързани с подобряване на външния вид на сградата
51 | Направа на декоративна графика по арх проект | бр | 6 |  | 0
52 | Възстановяване на гипсова мазилка и шпакловка, вкл. грундиране и боядисване, върху нови отвори и канали за прокарване на инсталации | комп. | 1 |  | 0
53 | Разрушаване на тухлена зидария-полумасивна постройка | м3 | 2.4 |  | 0
54 | Очукване на обрушени участъци по открити тераси, комин-прието 40% | м2 | 45.5 |  | 0
55 | Грундиране на основата с дълбочинен грунд - открити тераси,комин | м2 | 45.5 |  | 0
56 | Полагане на вароциментова мазилка за подравняване на основата | м2 | 45.5 |  | 0
57 | Шпакловка и боядисване дъна на открити тераси с външна минерална, силикатна, тънкослойна мазилка по цветен проект | м2 | 115 |  | 0
| Всичко без ДДС- Други мерки свързани с ремонтни дейности: |  | 0
Вертикална планировка
58 | Подравняване и уплътняване на земната основа под настилки | м2 | 246 |  | 0
59 | Доставка и полагане на чакъл фракция 0-63мм H=12 см , вкл уплътняване | м3 | 30 |  | 0
60 | Доставка и полагане на легло от пясък с минимална дебелина 4 cm | м3 | 10 |  | 0
61 | Доставка и полагане на настилка от унипаваж от вибропресован бетон с размери 10/19,6/6 см с наклон от 0,5 % до 2 % за отвеждане на атмосферните води | м2 | 246 |  | 0
62 | Доставка и направа на градински бордюри 8/16/50 , включително подложка от кварцов пясък и бетон | м1 | 212 |  | 0
63 | Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци на разстояние до 20 км, вкл. такса депо | м3 | 65 |  | 0
| Всичко без ДДС- Вертикална планировка: |  | 0
ЧАСТ ЕЛЕКТРО
1 | Подмяна на ЛНЖ 75W с LED осветителни тела 8W. • Размери диаметър – 30 см, височина - 11см; • Експлоатация /до 50 000 часа/; • Енергиен клас – А; • Цветна температура: CCT≤ 5000K; • Светлинен поток на осветителя: Ф ≥ 1200 lm, като по този начин се осигурява хоризонтална осветеност от 75 lx; • Светлинен добив на осветителя: χ ≥ 110 lm/W; • Степен на защита IP54, с цел премахване замърсяването на оптичната система на осветителя с прах и инсекти; | бр | 43 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 5х10мм2 в тръба ф23 | m | 50 |  | 0
3 | Доставка и монтаж СВТ 5х6мм2 в тръба ф23 | m | 30 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на кабел: ШВПС 3х1,5 мм² | m | 50 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на кабел: LiYCY 2х1 мм² | m | 50 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на АП iC60N,3p, 50A в Същ.ел.табло | бр. | 2 |  | 0
7 | Доставка и полагане на тръба PVC ф23 по стена/скара | m | 80 |  | 0
8 | Суха разделка и свързв. на кабел към съоръжение до 6мм2 | бр. | 3 |  | 0
9 | Сфазиране на кабелна линия НН | бр. | 6 |  | 0
10 | Изпитване на кабел 0,4kV и издаване на протокол | бр. | 3 |  | 0
11 | Измерване съпротивлението на контур за защитно заземление | комп. | 2 |  | 0
12 | Проверка за наличие на верига между заземлението и заземителните елементи | комп. | 2 |  | 0
13 | Измерване съпротивлението на точки от защитно заземление | комп. | 2 |  | 0
14 | Протокол контур фаза-нула | комп. | 2 |  | 0
15 | 72 - часова проба на ел. инсталация | комп. | 2 |  | 0
16 | Направа отвор в стена - през помещение на за кабел НН 0,4/0,2м | бр. | 2 |  | 0
17 | Уплътняване на отоври в стени при преминаване на инсталации с минерална вата | бр. | 2 |  | 0
18 | Доставка, монтаж, Пускане и наладка на ел. табло Т - БГВ /Ново/ и Диференциален термостат DTSF-2B по схема | комп. | 2 |  | 0
19 | Пуск, измервания заземления, проби и регулиране, протоколи - комплект | комп. | 2 |  | 0
20 | Доставка и монтаж на кабелни скари с капак с всички монтажни принадлежности 200/40мм | m | 20 |  | 0
21 | Суха разделка и свързв. на кабел към съоръжение до 2,5мм2 | бр. | 22 |  | 0
22 | Суха разделка и свързв. на кабел към съоръжение до 10 мм2 | бр. | 4 |  | 0
23 | Направа изкоп за заземление 0,8/0,4 м | m | 14 |  | 0
24 | Доставка и полагане на ст. поцинкована шина 40/4мм в изкоп | m | 14 |  | 0
25 | Доставка и полагане на ст. поцинкована шина 40/4мм открито | m | 10 |  | 0
26 | Изводи за връзка към заземителната шина и заземявани обекти /табла/ и др. | бр. | 2 |  | 0
27 | Доставка и набиване на поцинковани заземителни колове от ъглово 3Fe L= 45/45/5mm; l=2,5m. | бр. | 6 |  | 0
28 | Направа на контролна клема | бр. | 2 |  | 0
29 | Доставка и монтаж на ревизионна кутия с прав токов съеденител за измерване на заземлението на фасадата | бр. | 2 |  | 0
30 | Изпълнение на мерки за осигуряване мълниезащита на сградата, съгласно нормативните изисквания (с активен мълниеприемник, мачта, направа заземление, изтегляне на проводници, залагане на ревизионни кутии с мултиклеми за измерване на съпротивлението, изготвяне на досие, измерване и сертифициране) | комп. | 1 |  | 0
| всичко без ДДС по част Електро: |  | 0
ЧАСТ ОВК
І | Демонтажни работи:
1 | Демонтаж на водосъбирател - изолиран | бр. | 1 |  | 0
2 | Демонтаж на тръбни радиатори и изнасяне в двора на сградата | бр. | 6 |  | 0
3 | Отстраняване на част от тръбната мрежа в котелното изолирана със стъклена вата -въже, обмазани с азбестова замазка | мл | 25 |  | 0
4 | Демонтаж спирателна арматурав котелно | бр | 18 |  | 0
5 | Демонтаж спирателна арматура радиатори /кран и холендър/ | бр | 6 |  | 0
6 | Изнасяне на метални отпадъци в района на обекта - до 50 м | кг | 320 |  | 0
ІІ | Доставка и монтаж на:
ІІ.1 | Котелна инсталация
7 | Високоефективна циркулационна помпа с електронно управление с дебит G=2.4 m3/h и напор H=4 м.в.ст. | бр. | 1 |  | 0
8 | Високоефективна циркулационна помпа с електронно управление с дебит G=4.5 m3/h и напор H=5.0 м.в.ст. | бр. | 1 |  | 0
9 | Високоефективна циркулационна помпа с електронно управление с дебит G=5.5 m3/h и напор H=5.5 м.в.ст. | бр. | 1 |  | 0
10 | Високоефективна циркулационна помпа с електронно управление с дебит G=1.2m3/h и напор H=3.5 м.в.ст. | бр. | 1 |  | 0
11 | Циркулационна помпа с дебит G=3.5 m3/h и напор H= 4м.в.ст. - за бойлер | бр. | 1 |  | 0
12 | Направа и монтаж водосъбирател ф159 и L =1700mm с по 6 бр. щуцера до Ду 80 | бр. | 1 |  | 0
13 | Трипътен смесителен вентил с ел. управление Ду 50, компл. с фланци | бр. | 2 |  | 0
14 | Трипътен смесителен вентил с ел. управление Ду 40, компл. с фланци | бр. | 1 |  | 0
15 | Възвратна клапа ø 2" | бр. | 2 |  | 0
16 | Възвратна клапа ø 1 1/2" | бр. | 2 |  | 0
17 | Възвратна клапа ø 1" | бр. | 1 |  | 0
18 | Филтър утайник ø 2" | бр. | 2 |  | 0
19 | Филтър утайник ø 1 1/2" | бр. | 2 |  | 0
20 | Филтър утайник ø 1" | бр. | 1 |  | 0
21 | Спирателен кран Ду 80, компл. с фланци | бр. | 2 |  | 0
22 | Спирателен кран ø 2" | бр. | 6 |  | 0
23 | Спирателен кран ø 1 1/2" | бр. | 6 |  | 0
24 | Спирателен кран ø 1" | бр. | 3 |  | 0
25 | Спирателен кран ø 1/2" за изтакане | бр. | 4 |  | 0
26 | Черна газова тръба ø 3" | м | 12 |  | 0
27 | Черна газова тръба ø 2" | м | 25 |  | 0
28 | Черна газова тръба ø 1 1/2" | м | 23 |  | 0
29 | Черна газова тръба ø 1" | м | 8 |  | 0
30 | Горещо изтеглено коляно КГИ 90о ø89х3.5 | бр | 6 |  | 0
31 | Горещо изтеглено коляно КГИ 90о ø 2" | бр | 12 |  | 0
32 | Горещо изтеглено коляно КГИ 90о ø 1 1/2" | бр | 10 |  | 0
33 | Доставка и монтаж на термоманометър 0-100С, 6 атм | бр. | 2 |  | 0
34 | Доставка и монтаж на термоманометър 0-120С | бр. | 10 |  | 0
35 | Автоматичен обезвъздушител щрангови с клапа 1/2" | бр. | 10 |  | 0
36 | Подвръзка предпазни тръби към отворен РС | бр. | 1 |  | 0
37 | Профилна стомана за укрепване тръби и колектори | кг | 85 |  | 0
38 | Грундиране на стоманени тръби двукратно | м | 68 |  | 0
39 | Топлоизолация на тръба ø 89 от микропорестта гума деб. 19 мм | м | 25 |  | 0
40 | Топлоизолация на тръба ø2" от микропорестта гума деб. 19 мм | м | 23 |  | 0
41 | Топлоизолация на тръба ø 1 1/2" от микропорестта гума деб. 19 мм | м | 8 |  | 0
42 | Топлоизолация на тръба ø 1" от микропорестта гума деб. 19 мм | м | 6 |  | 0
43 | Направа изолация колектор ф159 с минерална вата 5 см и алуминиево фолио | бр | 1 |  | 0
44 | Табло управление циркулационни помпи | бр | 1 |  | 0
45 | Контролер за управление на трипътен вентил с 4 датчика за регулиране по външна и вътрешна температура | бр | 3 |  | 0
46 | Хидравлична проба на тръбната мрежа | м | 68 |  | 0
47 | Настройка на горивния процес на котела | бр | 1 |  | 0
48 | 72 часова ефектна топла проба | бр | 1 |  | 0
ІІ.2 | Отоплителна инсталация
49 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор - 25гл./ Н350 | бр. | 6 |  | 0
50 | Окомплектовка алуминиеви радиатори Н350 /тапи, нипели, конзоли, гарнитури, тапа с ръчен обезвъздушител/ | бр. | 6 |  | 0
51 | Терморегулиращ радиаторен вентил с термостатна глава 1/2” за обществени помещения | бр. | 6 |  | 0
52 | Секретен вентил 1/2” | бр. | 6 |  | 0
53 | Демонтаж на стара и монтаж на нова радиаторна арматура/ Терморегулиращ радиаторен вентил с термостатна глава 1/2" за обществени помещения и секретен вентил 1/2" | бр. | 99 |  | 0
54 | Преработка подвръзка радиатори за монтаж на нова арматура | бр. | 99 |  | 0
55 | Промивка стоманена тръбна мрежа | к-кт | 1 |  | 0
56 | Промивка съществуващи радиатори | бр. | 99 |  | 0
57 | Вътрешно изкърпване и боядисване стена зад радиатор | м2 | 25 |  | 0
58 | Хидравлична проба тръбна мрежа | м | 68 |  | 0
59 | Топла проба отоплително тяло | бр | 105 |  | 0
60 | 72 часова ефективна проба | бр | 1 |  | 0
ІІ.3 | Бойлерна инсталация със слънчеви колектори
61 | Вакуумно тръбни колектори с 20 броя вакуумни тръби; оптичен коефициент на ефективност 82 %; тегло 51 kg; изводи на тръбната мрежа ф 1/2" | бр | 12 |  | 0
62 | Бойлер обемен 500 л. с 2 бр. серпентини и ел. нагревател - 7,5 kw | бр | 2 |  | 0
63 | Соларна помпена група за колектори, в комплект с микропроцесорно управление, циркулациона помпа с дебит 2.2 м3 и напор 3,2 м вс., предпазен клапан, термометри, спирателна арматура и възвратни вентили. | бр | 2 |  | 0
64 | Управление за бойлерна система с два датчика | бр | 4 |  | 0
65 | Разширителен съд - мембранен за соларна инсталация - 35 l. | бр | 2 |  | 0
66 | Ветнтил спирателен 1" | бр | 8 |  | 0
67 | Ветнтил спирателен 1/2" | бр | 2 |  | 0
68 | Щранг регулиращ вентил 160 л/ч; Ф 1/2" | бр | 2 |  | 0
69 | Щранг регулиращ вентил 320 л/ч; Ф 3/4" | бр | 2 |  | 0
70 | Трипътен вентил с ел. задвижка 1" с управление по температура | бр | 2 |  | 0
71 | Соларен автоматичен обезвъздушител DN 1/2” комлект скран ф 1/2" | бр | 4 |  | 0
72 | Автоматичен обезвъздушител DN 1/2” | бр | 5 |  | 0
73 | Доставка и монтаж на медна тръба ф22, вкл.фасонни части | м | 74.5 |  | 0
74 | Доставка и монтаж на медна тръба ф18, вкл.фасонни части | м | 33.2 |  | 0
75 | Доставка и монтаж на изолация от микро пореста гума с дебелина 19 mm за медна тръба ф22 с UV защита | м | 74.5 |  | 0
76 | Доставка и монтаж на изолация от микро пореста гума с дебелина 19 mm за медна тръба ф18 с UV защита | м | 33.2 |  | 0
77 | Стойка за слънчев тръбен колектор | бр | 12 |  | 0
78 | Черна газова тръба ø 11/2 " | м | 14.5 |  | 0
79 | Черна газова тръба ø 1 " | м | 9 |  | 0
80 | Горещо изтеглено коляно КГИ 90о ø 11/2" | бр | 6 |  | 0
81 | Горещо изтеглено коляно КГИ 90о ø 1" | бр | 6 |  | 0
82 | Тройник стоманен ø 1 1/2 " | бр | 2 |  | 0
83 | Преход стоманен ø 1 1/2" / 1" | бр | 4 |  | 0
84 | Стоманена конструкция за укрепване на тръби | кг | 20 |  | 0
85 | Подвръзка бойлер към ВиК инсталация: тръбна мрежа, спирателна и регулираща арматура | к-т | 2 |  | 0
86 | Ел табло за захранване бойлер и соларна група, окабеляване | к-т | 2 |  | 0
87 | Пробиване отвор в бетонова плоча 20х10, замонолитване и боядисване | бр. | 4 |  | 0
88 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | м | 131.2 |  | 0
89 | 72 часова ефективна проба | бр | 2 |  | 0
90 | Пропиленгликол 50% за запълване инсталация | л | 70 |  | 0
| всичко по част ОВК |  | 0
ЧАСТ Фотоволтаична централа
1 | Фотоволтаични панели 335 Wp | бр | 89 |  | 0
2 | Соларен инвертор 10 kw, трифазен | бр | 3 |  | 0
3 | Табло DC, оборудвано по схема | бр | 3 |  | 0
4 | Табло АС, оборудвано по схема | бр | 1 |  | 0
5 | Модул мерене на товара в ГРТ | бр | 1 |  | 0
6 | Модул управление на инверторите | бр | 1 |  | 0
7 | Кабел тип FG21M21 1x4 mm² | м | 1320 |  | 0
8 | Гофрирана тръба ф20, UV устойчива | м | 270 |  | 0
9 | Кабел тип СВТ 5х4 mm² | м | 10 |  | 0
10 | Кабел тип ПВ-А2 1х6 mm² | м | 75 |  | 0
11 | Кабел тип FTP Cat5e | м | 90 |  | 0
12 | Кабел тип СВТ 5х16 mm² | м | 20 |  | 0
13 | Конектори тип МС4 | бр | 24 |  | 0
14 | Монтаж и подвързване | бр | 1 |  | 0
15 | Акумулаторни батерии за съхранение на енергия | компл | 1 |  | 0
Изграждане на носеща конструкция за монтаж на 89 бр. фотоволтаични панели (1685x1000x32mm) за покривна фотоволтаична електроцентрал, с включени доставка и монтаж на материалите
15 | Стоманени поцинковани монтажни профили H40 (40/40/2mm), L=685mm | бр. | 49 |  | 0
16 | Стоманени поцинковани монтажни профили H40 (40/40/2mm), L=1800mm | бр. | 49 |  | 0
17 | Стоманени поцинковани монтажни профили C100 (100/50/2mm), L=4620mm | бр. | 14 |  | 0
18 | Стоманени поцинковани монтажни профили C100 (100/50/2mm), L=6620mm | бр. | 14 |  | 0
19 | Стоманени поцинковани монтажни профили C100 (100/50/2mm), L=5120mm | бр. | 2 |  | 0
20 | Стоманени поцинковани монтажни профили C100 (100/50/2mm), L=4580mm | бр. | 2 |  | 0
21 | Стоманени поцинковани монтажни профили C100 (100/50/2mm), L=2560mm | бр. | 2 |  | 0
22 | Стоманени поцинковани монтажни профили H40 (40/40/2mm), L=500mm | бр. | 49 |  | 0
23 | Стоманени поцинковани монтажни профили H40 (40/40/2mm), L=1965mm | бр. | 33 |  | 0
24 | Стоманени поцинковани планки "опора-пета" (за H40) 150x65mm t=2mm | бр. | 49 |  | 0
25 | Стоманени поцинковани шарнирни долни планки (за H40) 150x150mm t=2mm | бр. | 49 |  | 0
26 | Стоманени поцинковани шарнирни (за H40) 100x44mm t=2mm | бр. | 213 |  | 0
27 | Метален сегментен анкер M10 (L=130mm) | бр. | 196 |  | 0
| всичко по част Фотоволтаична централа |  | 0
ОБЩО В ЛЕВА БЕЗ ДДС: |  |  |  |  | 0
ДДС: |  |  |  |  | 0
ОБЩО В ЛЕВА С ДДС: |  |  |  |  | 0
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА
6.ЙНОСТНА СМЕТКА